Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Энский государственный архитектурно-строительный университет»

(ЭГАСУ)

Инженерно-строительный институт

Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по дисциплине «Вентиляция»

РАСЧЁТ И ПОДБОР СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

УЧЕБНОГО КЛАССА

КП–08.03.01–ТГВ–214–ПЗ

| Выполнил: студент группы ТГВ-31 | ______________ | А. С. Морозов |
| --- | --- | --- |
| Проверил: доцент, канд. техн. наук | ______________ | Е. В. Соколова |

Энск 2026

Демонстрационный образец оформления по ГОСТ 7.32. Вуз, авторы и исходные данные условные.

Реферат

Пояснительная записка 12 с., 3 рис., 4 табл., 7 источн., 1 прил.

ВЕНТИЛЯЦИЯ, ВОЗДУХООБМЕН, УЧЕБНЫЙ КЛАСС, ДИОКСИД УГЛЕРОДА, ТЕПЛОИЗБЫТКИ, АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ, ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА, РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛОТЫ

Объект проектирования — учебный класс № 214 общеобразовательной школы на 30 учащихся площадью 64,8 м² и объёмом 220,3 м³.

Цель работы — определить требуемый воздухообмен, разработать схему механической приточно-вытяжной вентиляции и подобрать оборудование, обеспечивающее нормируемые параметры микроклимата и качества воздуха.

В ходе работы выполнены расчёт воздухообмена по нормативному удельному расходу, по ассимиляции диоксида углерода и избытков явной теплоты, моделирование концентрации CO2 в течение учебного дня, аэродинамический расчёт сети воздуховодов и подбор приточно-вытяжной установки.

Результаты: расчётный воздухообмен — 1 200 м³/ч (кратность 5,4 ч−1); концентрация CO2 не превышает 920 ppm при допустимых 1 050 ppm; потери давления в сети — 93 Па; мощность приточного вентилятора — 227 Вт.

Область применения — проектирование систем вентиляции учебных помещений общеобразовательных организаций.

Содержание

Введение	4

1 Расчёт требуемого воздухообмена	5

1.1 Исходные данные	5

1.2 Воздухообмен по нормативному расходу и по диоксиду углерода	5

1.3 Воздухообмен по избыткам явной теплоты	6

1.3.1 Теплопоступления в тёплый период года	6

1.3.2 Расход воздуха для ассимиляции теплоизбытков	6

1.4 Расчётный воздухообмен	7

2 Система вентиляции	8

2.1 Конструктивная схема	8

2.2 Аэродинамический расчёт	8

2.3 Подбор приточно-вытяжной установки	9

Заключение	10

Список использованных источников	11

Приложение А Спецификация основного оборудования и материалов	12

# Введение

Учебные помещения относятся к наиболее плотно заполненным помещениям общественных зданий: в классе площадью 60–70 м² одновременно находятся 25–30 человек. При одном лишь проветривании на переменах концентрация диоксида углерода к концу урока нередко превышает 2 000 ppm, что снижает внимание и работоспособность учащихся. Здания с герметичными светопрозрачными конструкциями требуют организованного механического воздухообмена, а рекуперация теплоты удаляемого воздуха позволяет обеспечить его без значительного роста затрат на отопление.

Цель курсового проекта — рассчитать требуемый воздухообмен учебного класса и подобрать систему механической приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающую допустимые параметры микроклимата и качества воздуха.

Для достижения цели решены следующие задачи:

– определены расчётные параметры наружного и внутреннего воздуха;

– рассчитан воздухообмен по нормативному удельному расходу, по ассимиляции диоксида углерода и избытков явной теплоты;

– выполнено моделирование концентрации CO2 в течение учебного дня;

– разработана схема системы и выполнен аэродинамический расчёт воздуховодов;

– подобраны приточно-вытяжная установка и воздухораспределители.

# 1 Расчёт требуемого воздухообмена

## 1.1 Исходные данные

Учебный класс № 214 школы в г. Энске имеет размеры 9,0 × 7,2 м и высоту 3,4 м: площадь 64,8 м², объём 220,3 м³. В классе 30 учащихся и преподаватель; три окна 1,8 × 2,1 м ориентированы на юго-запад. Режим работы — с 8:30 до 14:10, шесть уроков по 45 мин.

Параметры наружного воздуха приняты по СП 131.13330.2020 [1], внутреннего — по ГОСТ 30494-2011 [2] для помещений категории 2 (умственный труд, учёба) и СП 2.4.3648-20 [3] (таблица 1).

Таблица 1 — Расчётные параметры наружного и внутреннего воздуха

| Период года | Наружный воздух |  | Внутренний воздух |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tн, °C | Iн, кДж/кг | tв, °C | tопт, °C | φв, % |
| Тёплый (параметры А) | 22,8 | 49,6 | 24 | 23–25 | 30–60 |
| Переходный | 10,0 | 26,5 | 20 | 19–21 | 30–45 |
| Холодный (параметры Б) | −25,0 | −24,6 | 20 | 19–21 | 30–45 |

## 1.2 Воздухообмен по нормативному расходу и по диоксиду углерода

Минимальный расход наружного воздуха по удельной норме на одного человека, м³/ч, определяют по формуле

Lн=N·l	(1)

где	N — число людей в помещении, N = 31 чел.;

l — удельный расход наружного воздуха (по заданию), 20 м³/(ч·чел.).

Lн = 31 · 20 = 620 м³/ч.

Расход наружного воздуха для ассимиляции диоксида углерода, выделяемого людьми, м³/ч, вычисляют по формуле [4]

LCO₂=Gcв−cн	(2)

где	G — выделение CO2 людьми: 30 учащихся по 18 л/ч и преподаватель 25 л/ч, G = 565 л/ч;

cв — допустимая концентрация CO2 для класса 2 [2], 1,05 л/м³;

cн — концентрация CO2 в наружном воздухе, 0,45 л/м³.

LCO₂ = 565 / (1,05 − 0,45) = 942 м³/ч.

## 1.3 Воздухообмен по избыткам явной теплоты

### 1.3.1 Теплопоступления в тёплый период года

Наибольшие теплоизбытки — в тёплый период учебного года (май, сентябрь) при полной наполняемости и солнечной радиации; теплопоступления определены по [4] (таблица 2).

Таблица 2 — Теплопоступления в учебный класс в тёплый период года

| Источник теплоты | Расчёт | Q, Вт |
| --- | --- | --- |
| Учащиеся (явная теплота) | 30 × 60 | 1 800 |
| Преподаватель | 1 × 85 | 85 |
| Освещение светодиодное | 64,8 × 7 | 454 |
| Оборудование (панель, ПК) | 250 + 150 | 400 |
| Солнечная радиация через окна | 11,34 × 180 × 0,42 | 857 |
| Теплопоступления через наружную стену | по расчёту | 120 |
| Итого избытки явной теплоты Qизб |  | 3 716 |

### 1.3.2 Расход воздуха для ассимиляции теплоизбытков

В тёплый период приточный воздух охлаждается в секции охлаждения установки до tп = 16 °C. Температуру удаляемого воздуха, °C, определяют по формуле

tу=tр.з+gradt·H−hр.з	(3)

где	tр.з — температура воздуха в рабочей зоне, 24 °C;

grad t — градиент температуры по высоте помещения, 0,8 °C/м;

H — высота помещения, 3,4 м;

hр.з — высота рабочей зоны для сидящих людей, 1,5 м.

tу = 24 + 0,8 · (3,4 − 1,5) = 25,5 °C.

Расход приточного воздуха для ассимиляции избытков явной теплоты, м³/ч,

LQ=3,6·Qизбc·ρ·tу−tп	(4)

где	Qизб — избытки явной теплоты, Вт (таблица 2);

c — удельная теплоёмкость воздуха, 1,005 кДж/(кг·°C);

ρ — плотность воздуха, 1,2 кг/м³;

tп — температура приточного воздуха, °C.

LQ = 3,6 · 3 716 / (1,005 · 1,2 · (25,5 − 16)) = 1 168 м³/ч.

## 1.4 Расчётный воздухообмен

Расход по нормативной норме — 620 м³/ч, по CO2 — 942 м³/ч, по теплоизбыткам — 1 168 м³/ч (определяющий). Принят расход притока и вытяжки L = 1 200 м³/ч: 5,4 ч−1, 39 м³/ч на человека. По балансу CO2 концентрация в течение дня не превышает 920 ppm; без механической вентиляции (проветривание на переменах, инфильтрация 0,5 ч−1) она достигает 2 900 ppm (рисунок 1).

Рисунок 1 — Концентрация CO2 в учебном классе в течение учебного дня

# 2 Система вентиляции

## 2.1 Конструктивная схема

Принята система П1/В1 по СП 60.13330.2020 [5] с установкой ПВУ-1 за потолком коридора: четыре диффузора по 300 м³/ч, три вытяжные решётки, огнезадерживающие клапаны (рисунок 2; обозначения по ГОСТ 21.602-2016 [6]).

Рисунок 2 — Схема системы вентиляции П1/В1, план

## 2.2 Аэродинамический расчёт

Расчёт выполнен методом удельных потерь давления [7] для магистрали от наиболее удалённого диффузора до воздухозаборной решётки. Потери давления на участке, Па,

ΔP=R·l+Σζ·ρv22	(5)

где	R — удельные потери давления на трение (формула Альтшуля), Па/м;

l — длина участка, м;

Σζ — сумма коэффициентов местных сопротивлений участка;

v — скорость воздуха на участке, м/с.

Результаты расчёта приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Аэродинамический расчёт приточной системы П1

| № уч. | L, м³/ч | l, м | d, мм | v, м/с | R, Па/м | R·l, Па | Σζ | pд, Па | Z, Па | R·l + Z, Па | Σ, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 3,2 | 200 | 2,65 | 0,52 | 1,65 | 7,65 | 4,22 | 32,30 | 33,95 | 33,9 |
| 2 | 600 | 3,6 | 250 | 3,40 | 0,61 | 2,19 | 0,35 | 6,92 | 2,42 | 4,61 | 38,6 |
| 3 | 1 200 | 2,2 | 315 | 4,28 | 0,69 | 1,53 | 0,70 | 10,98 | 7,68 | 9,21 | 47,8 |
| 4 | 1 200 | 3,0 | 355 | 3,37 | 0,39 | 1,16 | 3,15 | 6,80 | 21,44 | 22,60 | 70,4 |
| 5 | 1 200 | 5,5 | 355 | 3,37 | 0,39 | 2,13 | 3,00 | 6,80 | 20,41 | 22,54 | 92,9 |

Потери в сети П1 — 93 Па, требуемый напор с запасом 10 % — 102 Па.

## 2.3 Подбор приточно-вытяжной установки

Подобрана установка ПВУ-1 с рекуператором (эффективность 75 %), нагревателем 3,7 кВт, охладителем и фильтрами G4/F7: 1 200 м³/ч при свободном напоре 200 Па. Рабочая точка достигается снижением частоты вращения EC-вентилятора до 86 % (рисунок 3).

Рисунок 3 — Характеристики установки ПВУ-1 и сети П1

Мощность, потребляемая приточным вентилятором, Вт,

N=L·P3600·η	(6)

где	L — расход воздуха, м³/ч;

P — полное давление: сеть и элементы установки, P = 93 + 330 = 423 Па;

η — КПД вентилятора с EC-двигателем, 0,62.

N = 1 200 · 423 / (3600 · 0,62) = 227 Вт.

# Заключение

В курсовом проекте выполнены расчёт и подбор системы вентиляции учебного класса № 214 на 30 учащихся. Основные результаты:

– требуемый воздухообмен определяется ассимиляцией теплоизбытков тёплого периода и составляет 1 168 м³/ч; к проектированию принято 1 200 м³/ч (кратность 5,4 ч−1, 39 м³/ч на человека);

– при расчётном воздухообмене концентрация CO2 не превышает 920 ppm, что соответствует классу 2 по ГОСТ 30494-2011; без механической вентиляции она достигает 2 900 ppm;

– потери давления в сети П1 составляют 93 Па, требуемый свободный напор с запасом — 102 Па;

– подобрана приточно-вытяжная установка производительностью 1 200 м³/ч с рекуператором эффективностью 75 %; мощность приточного вентилятора — 227 Вт, водяного нагревателя — 3,7 кВт.

Принятые решения обеспечивают нормируемые параметры микроклимата и качества воздуха и могут быть использованы при проектировании вентиляции типовых учебных помещений.

# Список использованных источников

1. СП 131.13330.2020. Строительная климатология : свод правил : утверждён приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр : дата введения 2021-06-25. – Доступ из информ.-справ. системы «Техэксперт». – Текст : электронный.

2. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях : межгосударственный стандарт : дата введения 2013-01-01. – Доступ из информ.-справ. системы «Техэксперт». – Текст : электронный.

3. СП 2.4.3648-20. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи : санитарные правила : утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. – Доступ из информ.-справ. системы «Техэксперт». – Текст : электронный.

4. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч. 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн. 1 / В. Н. Богословский, А. И. Пирумов, В. Н. Посохин [и др.] ; под редакцией Н. Н. Павлова, Ю. И. Шиллера. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стройиздат, 1992. – 319 с. – Текст : непосредственный.

5. СП 60.13330.2020. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха : свод правил : утверждён приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 921/пр : дата введения 2021-07-01. – Доступ из информ.-справ. системы «Техэксперт». – Текст : электронный.

6. ГОСТ 21.602-2016. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования : межгосударственный стандарт. – Доступ из информ.-справ. системы «Техэксперт». – Текст : электронный.

7. Тихомиров, К. В. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция : учебник для вузов / К. В. Тихомиров, Э. С. Сергеенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стройиздат, 1991. – 480 с. – Текст : непосредственный.

# Приложение А
(обязательное)
Спецификация основного оборудования и материалов

Таблица А.1 — Спецификация оборудования и материалов системы П1/В1

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка приточно-вытяжная с пластинчатым рекуператором (η = 75 %), водяным нагревателем 3,7 кВт, фреоновым охладителем, фильтрами G4/F7; L = 1 200 м³/ч, Pсв = 200 Па | ПВУ-1200-EC | компл. | 1 | За подшивным потолком коридора |
| 2 | Диффузор потолочный четырёхсторонний 600×600 мм, L = 300 м³/ч | ДП-600 | шт. | 4 |  |
| 3 | Решётка вытяжная 400×200 мм с регулятором расхода | РВ-400×200 | шт. | 3 |  |
| 4 | Клапан огнезадерживающий нормально открытый EI 60, Ø 355 и Ø 315 | КОЗ-EI60 | шт. | 2 | В стене коридора |
| 5 | Шумоглушитель трубчатый Ø 355, l = 900 мм | ШТ-355/900 | шт. | 2 | Приток и вытяжка |
| 6 | Клапан дроссельный Ø 200 | ДК-200 | шт. | 4 | Увязка ответвлений |
| 7 | Воздуховод круглый из оцинкованной стали δ = 0,5 мм, Ø 200 | — | м | 9,0 |  |
| 8 | То же, Ø 250 | — | м | 3,6 |  |
| 9 | То же, Ø 315 | — | м | 8,4 | Включая вытяжку |
| 10 | То же, δ = 0,55 мм, Ø 355 | — | м | 14,0 |  |
| 11 | Отвод 90°, Ø 200…355 | — | шт. | 10 |  |
| 12 | Тройник с переходом, Ø 315/200, Ø 250/200 | — | шт. | 4 |  |
| 13 | Решётка наружная воздухозаборная с сеткой 500×300 мм | РН-500×300 | шт. | 2 | Забор и выброс |
| 14 | Изоляция воздуховодов наружного воздуха и выброса, вспененный каучук δ = 13 мм | — | м² | 11,5 |  |
| 15 | Комплект автоматики: контроллер, датчик CO2, датчики температуры, привод воздушного клапана | — | компл. | 1 | Регулирование по CO2 |